腈纶污水处理场完善改造

粉末活性炭卸料、储存及投加系统

技术要求

水  气  厂

2015年2月2日

腈纶污水处理场完善改造

粉末活性炭卸料、储存及投加系统技术要求

一、概述

粉末活性炭卸料、储存及投加系统是腈纶污水处理场完善改造项目中改造新增的活性炭曝气生物滤池使用粉末活性炭的卸料、储存和投加系统。由于活性炭曝气生物滤池正常的生产运行需要，每天需要往生化系统定量投加部分粉末活性炭，以保证生化系统的运行处理效果。

对该系统相关的参数和技术要求如下：

二、相关基础参数

1、粉末活性炭规格

| （1） | 性质 | 煤质活性炭粉 |
| --- | --- | --- |
| （2） | 平均粒径通过美规标准筛 | 325mesh 60～70% |
| （3） | 碘值 | ≥ 800mg/g (ASTM D-4607) |
| （4） | 灰份含量 | ≤15% |
| （5） | 水份含量 | ≤5% |

注： 包装方式为袋装（25kg/袋或500kg/袋）。

- 能力及容量要求

粉末活性炭干粉投加能力：500kg/h

粉末活性炭料仓容量：5m3

上料机输送量：3000kg/h

破袋卸料机能力：120袋/h(限于25kg/袋包装方式)

三、技术要求

1、装置自动化控制水平高，并设置必要的报警、提示功能，控制信号需引入腈纶污水处理场DCS控制系统，要简单、先进、员工操作简便。

2、卸料、储存系统设置必要的粉末活性炭扬尘回收系统，有效避免物料的流失和浪费。

3、料仓内设置必要的设施有效避免料仓内活性炭架桥、结拱，料仓设置高低料位报警功能。

4、活性炭投加量应可调，投加方式采用干式投加。

5、投加系统相关设备材质选择要充分考虑耐磨问题。

6、设备选型按照室内放置考虑，有效避免破袋和上料过程中受降雨和大风等恶劣气候造成物料损失和设备腐蚀损坏。

7、设备要有稳定运行周期，两年稳定运行无故障。

8、相关安全、职业卫生措施完善，现场设置粉尘浓度监测报警系统，避免粉尘爆炸，保证现场安全和职业卫生条件。

9、业绩要求：供应商具有该类装置的应用业绩，且装置稳定运行两年以上。

11、符合条件的供应商，要整理形成完善的技术方案与水气厂进行技术交流。

12、在商务标开标前，大庆石化公司须对供应商提供的业绩进行考察确认，结合考察结果对供应商资质进行复核。

13、充分考虑供应商的技术水平、相关业绩、售后服务等综合能力。

14、供应商应提供为期一周的现场免费培训，包括设备设施开停工、运维、应急处理等知识。

15、供应商必须提供齐全的相关资料，如随机文件资料、 操作维护手册、 发货清单（装箱单）、 质检报告、 质量合格证、设备铭牌等。