附件一：

采购物资明细表

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 框架断路器 | 1.安装方式为抽出式，水平后接线； 2.极数：三极； 3.框架额定电流为1600A可整定为630A； | 台 | 1 | 1短路分断能力70kA； 2保护功能具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时； 3测量功能具备电流、电压液晶显示； 4框架断路器含本体和抽架，要求配置储能电机、分励线圈、合闸线圈、门框、相间隔板、辅助触点、液晶显示、控制电压AC220V； 5外壳必须采用阻燃材料； 6操作机构具有上锁功能； |
| 2 | 塑壳断路器 | 32A，3P | 台 | 7 | 1元件外壳必须采用阻燃材料。 2操作机构具有上锁功能。3线路保护； 4分断能力50KA； 5热磁脱扣； 6配套直接操作手柄，相间隔板，加长接线端子 |
| 3 | 塑壳断路器 | 60A，3P | 台 | 10 | 1元件外壳必须采用阻燃材料。 2操作机构具有上锁功能。3线路保护； 4分断能力50KA； 5热磁脱扣； 6配套直接操作手柄，相间隔板，加长接线端子 |
| 4 | 塑壳断路器 | 100A，3P | 台 | 9 | 1元件外壳必须采用阻燃材料。 2操作机构具有上锁功能。3线路保护； 4分断能力50KA； 5热磁脱扣； 6配套直接操作手柄，相间隔板，加长接线端子 |
| 5 | 塑壳断路器 | 150A，3P | 台 | 6 | 1元件外壳必须采用阻燃材料。 2操作机构具有上锁功能。3线路保护； 4分断能力50KA； 5热磁脱扣； 6配套直接操作手柄，相间隔板，加长接线端子 |
| 6 | 塑壳断路器 | 200A，3P | 台 | 6 | 1元件外壳必须采用阻燃材料。 2操作机构具有上锁功能。3线路保护； 4分断能力50KA； 5热磁脱扣； 6配套直接操作手柄，相间隔板，加长接线端子 |
| 7 | 塑壳断路器 | 250A，3P | 台 | 5 | 1元件外壳必须采用阻燃材料。 2操作机构具有上锁功能。3线路保护； 4分断能力50KA； 5热磁脱扣； 6配套直接操作手柄，相间隔板，加长接线端子 |
| 8 | 塑壳断路器 | 630，3P | 台 | 2 | 1元件外壳必须采用阻燃材料。 2操作机构具有上锁功能。3线路保护； 4分断能力50KA； 5热磁脱扣； 6配套直接操作手柄，相间隔板，加长接线端子 |
| 9 | 塑壳断路器 | 80A，3P | 台 | 3 | 1元件外壳必须采用阻燃材料； 2操作机构具有上锁功能；3电动机保护； 4分断能力50KA； 5电磁脱扣； 6配套直接操作手柄，相间隔板，加长接线端子 |
| 10 | 塑壳断路器 | 150A，3P | 台 | 1 | 1元件外壳必须采用阻燃材料； 2操作机构具有上锁功能；3电动机保护； 4分断能力50KA； 5电磁脱扣； 6配套直接操作手柄，相间隔板，加长接线端子 |
| 11 | 微型断路器 | 6A，1P | 台 | 9 | 1元件外壳必须采用阻燃材料； 2分断能力6KA及以上 |
| 12 | 微型断路器 | 6A，3P | 台 | 3 | 1元件外壳必须采用阻燃材料； 2分断能力6KA及以上 |
| 13 | 接触器 | 80A，AC220V | 台 | 3 | 1元件外壳必须采用阻燃材料； 2配套4开4闭辅助触点 3含辅助触点,释放电压范围为额定控制电源电压Un的30%~65% 4元件外壳必须采用阻燃材料 |
| 14 | 接触器 | 150A，AC220V | 台 | 1 | 1元件外壳必须采用阻燃材料； 2配套4开4闭辅助触点3含辅助触点,释放电压范围为额定控制电源电压Un的30%~65% 4元件外壳必须采用阻燃材料 |
| 15 | 隔离开关 | 800A,3P | 台 | 4 | 1元件外壳必须采用阻燃材料; 2操作具有上锁功能; 3包括加长杆和操作手柄 |
| 16 | 隔离开关 | 630A,3P | 台 | 4 | 1元件外壳必须采用阻燃材料; 2操作具有上锁功能; 3包括加长杆和操作手柄 |

关键技术条款

*1、断路器、接触器、隔离开关选用日、美、欧独资或合资产品。使用环境-20℃~﹢50℃。

*2、框架断路器技术参数要求：

2.1短路分断能力70kA；

2.2保护功能具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时；

2.3测量功能具备电流、电压液晶显示；

2.4安装方式为抽出式，水平后接线；

2.5极数：三极；

2.6框架额定电流为1600A可整定为630A；

2.7框架断路器含本体和抽架，要求配置储能电机、分励线圈、合闸线圈、门框、相间隔板、辅助触点、液晶显示、控制电压AC220V；

2.8外壳必须采用阻燃材料；

2.9操作机构具有上锁功能；

*3、塑壳断路器短路分断能力50kA，630A采用LSI电子脱扣，其它开关采用热磁及电磁脱扣，详见附表。

*4、微型断路器短路分断能力6kA及以上。

*5、接触器含4开4闭辅助触点，频率为50Hz，释放电压范围为额定控制电源电压Un的30%~65%，元件外壳必须采用阻燃材

*6、隔离开关为正面柜外操作，并配有加长轴及操作手柄，元件外壳必须采用阻燃材料。操作具有上锁功能。