## 首页
|  |  | 离心鼓风机数据表 | 项目文件号：142005D-2000
文表号：WS00-D12-MR
中国石油大庆石化分公司 腈纶污水处理场完善改造
日期：2015-1-6
阶段：详细设计
建设单位编号： |  |  |  |  | 版次：
适用于：
CBRS-R技术污水处理单元
修 改
日 期
设 计
校 对
审 核
专 业 | 给排水
本表数据未经CPECCDL书面允许不得扩散至第三方 | [5 empty] | CPECCDL12-4_2013

## 次页1
|  |  | 离心鼓风机数据表 |  |  |  |  | 项目文件号：142005D-2000
修改
| 注： | ○由买方填写 |  |  |  | □由制造厂填写 |  | △双方共同填写
设备名称：活性炭曝气池离心鼓风机 设备编号：K-211A/B/C 台数：3 操作： 2 台 备用： 1 台
制造厂： |  |  |  | 型式： | 单级高速离心式 |  | 型号：
○操作条件
1 | 气体名称： | 空气 |  |  | 组份名称 |  | mol% | 分子量 |  | 备注
|  |  |  | 1 | 氧气 |  | 21 | 32
|  |  |  | 2 | 氮气 |  | 78 | 28
|  |  |  | 3 | 其他 |  | 1
4
5
2 | 腐蚀/磨蚀介质
3 | 安装环境 |  |  | ●室内 ○室外 ○腐蚀 |  |  | 防腐等级： ○危险介质分级分组： ○危险区类别：
4 | 相对湿度 |  | % | 64.4 |  |  | 质量流量 (干) |  | (kg/h)
5 | 平均分子量 |  |  | 29 |  |  | 体积流量 (标态下) |  | (Nm3/h) | 7800
6 | 进口条件下密度 |  | (kg/m3) | 1.205 |  |  | 进口压力 |  | [kPa(G)] | 0
7 | 绝热指数 K | [5 empty] | 出口压力 |  | [kPa(G)] | 70
8 | 进口温度 |  | (℃) | 常温 |  |  | 压缩比
9 | 出口温度 |  | (℃) |  |  |  | 压缩系数 Z
10 | 注：用于活性炭曝气池的工艺供风和砂滤池反洗供风
□性能
11 | 性能曲线号 | [5 empty] | 转子长径比
12 | 容积效率 |  | % |  |  |  | 转子直径 |  | mm
13 | 轴功率 |  | (kW) |  |  |  | 壳体设计压力 |  | [kPa(G)]
14 | 风机转速 |  | (r/min) |  |  |  | 壳体设计温度 |  | (℃)
15 | 临界转速 |  | (r/min) |  |  |  | 噪声等级 |  | (dB) | 85
16
17 | 注：
△结构
18 | 主管口 |  | 名称 |  | 公称尺寸 |  | 压力等级 | 密封面 |  | 位置
|  |  | 进口 |  |  |  | PN10 | RF
|  |  | 出口 |  |  |  | PN10 | RF
19 | 壳体开孔 |  |  |  | ○放空 |  | ○放净 | ○仪表 |  | □其它
型式
规格
20 | ○管口法兰标准 ：《钢制管法兰（PN系列）》HG/T20592-2009 板式平焊法兰 RF面
21 | 力 | 管口允许的力 |  | 进口 |  |  |  | 出口
| 和 | 和力矩 |  | 力 (kN) |  | 力矩 (kN·m) |  | 力 (kN) |  | 力矩 (kN·m)
| 力 | 轴向
| 矩 | 垂直
水平90度
22 | 壳体剖分型式 |  | □轴向 |  | ■径向
23 | 转子制造方法 |  | ■数控一次成型 |  |  | □
24 | 风机转向 |  | □顺时针 |  | ■逆时针 |  | (从驱动端看)
25 | 同步齿轮 |  | ■型式：单螺旋齿轮 |  |  |  | ■润滑方式：稀油润滑 |  | □油牌号：
26 | 轴承型式 |  | 径向轴承： |  | ■滑动 |  | □滚动 | □轴承型号：
|  |  | 止推轴承： |  | ■滑动 |  | □滚动 | □轴承型号：
27 | 轴承润滑方式 |  | □油脂 |  | □油环 |  | □压力油 | □油牌号：
28 | 流量调节方式 |  | ○旁路 |  | ●进口节流 |  | ○变转速 | ○无 | ○调节范围：
29 | 底座 |  | ■风机与驱动机共用 |  |  |  | □分开
30 | 传动方式 |  | ○直联 |  | ○皮带 |  | ●齿轮箱
31 | 联轴器 |  | ○弹性柱销 |  | ●弹性膜片
32 | 其它： |  | □检查和清洗口 ■进口滤网 |  |  |  | ■进口消声器 | ■出口消声器 |  | □隔声罩：可选
本表数据未经CPECCDL书面允许不得扩散至第三方 | [10 empty] | CPECCDL12-4_2013
Note on E19: 微软用户: 网络查询 http://www.sensorok.com/tech/qtjrzs14.htm

## 次页2
|  |  | 离心鼓风机数据表 | [5 empty] | 项目文件号：142005D-2000
修改
△密封和冲洗
33 |  | ○填料密封 |  | ○迷宫密封 |  |  |  | ○浮环密封
34 | □型式 |  |  | ■迷宫密封
35 | □填料环数量
△冷却
36 | ○冷却部位 |  |  | ●轴承箱 |  | ○密封腔 |  | ○机壳 |  | ○ 转子
37 | ○冷却水 |  |  | ●循环水 |  | ○新鲜水 |  | ○冷凝水 |  | ○盐水
38 | □总冷却水量 ： |  | (m3/h) | ○进水/回水压力： |  |  | / | [MPa(G)] | ○进/出口温度 / |  | (℃)
39 | 管道材料： |  |  | ○碳钢无缝钢管 |  | ○不锈钢无缝钢管 |  | ○
40 | 其它要求 ：
□材料
41 | 壳体 | 灰铁 |  |  | 轴套
42 | 转子 | 锻铝 |  |  | 同步齿轮 |  | 合金钢
43 | 轴 | 合金钢 |  |  | 底盘 |  | 碳钢
△电动机
44 | ○制造厂 | [5 empty] | ○额定功率(kW)
45 | ○安装型式 |  | ○B3 | ●V1 | ○ |  | ○型号
46 | ○防爆要求 |  | 无 |  |  |  | ○防护/绝缘要求 |  | IP54
47 | ○进线方式 |  | ○钢管布线 |  | ●塑套电缆 |  | ○起动方式 |  | ●直接 | ○Y—△ ○启动设备
48 | ○进线数量（根） | [5 empty] | ○电缆外径（mm）
49 | ○电源(电压/相/频率) |  | 6000 (V) / 3 Ph / 50(Hz) |  |  |  | ○转速 (r/min)
50 | □起动时间 （s） | [5 empty] | □堵转时间 （s）
51 | □起动电流 (A) | [5 empty] | □堵转电流 (A)
52 | □额定电流 (A) | [5 empty] | □功率因数
●试验和检验
53 |  | 性能试验 | 静平衡试验 |  | 动平衡试验 |  | 水压试验 | 机械运转试验 |  | 试验后拆卸与检查
| 观察 | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○
| 非见证 | ● | ● |  | ● |  | ● | ○ |  | ●
| 见证 | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ● |  | ○
□质量(kg)
54 | 总质量 |  |  | 风机 |  | 驱动机 |  | 底盘 |  | 最大维修件
○主要供货范围
55 | ●鼓风机 |  | ●驱动机 |  |  | ●共用底座 |  | ●地脚螺栓、螺母、垫片
| ●联轴器 |  | ●可开启式防护罩 |  |  | ●进口滤网 |  | ●进出口不锈钢膨胀节
| ●消声器 |  | ●就地仪表控制系统 |  |  | ●进、出口配对法兰及螺栓、螺母、垫片
| ●要求以法兰连接的辅助管线要配到底盘端面 |  |  |  |  | ○隔声罩 |  | ○安全阀
●制造厂的资料
56 | 机组外形图 |  | 应包括外形尺寸、基础尺寸及主要管口尺寸等 |  |  |  |  | 填充完整的数据表
57 | 风机剖面图 |  | 应标出主要零部件名称 |  |  |  |  | 密封装配图
58 | 试验曲线 |  | 应给出额定点 |  |  |  |  | 管口允许的力和力矩
59 | 辅助配管图 |  | 应包括放净、放空、 冷却等管口 |  |  |  |  | 随机发送操作手册
△ 说明
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
本表数据未经CPECCDL书面允许不得扩散至第三方 | [11 empty] | CPECCDL12-4_2013