中空超滤膜性能指标及技术要求

1、膜元件性能指标

| 序号 | 项 目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 膜材料 | 聚偏氟乙烯共混（PVDF） |
| 2 | 外壳材料 | UPVC |
| 3 | 断裂强力 | ≥450cNmm-2 |
| 4 | 断裂伸长率 | ≥120% |
| 5 | 爆破压力 | >10 bar |
| 6 | 膜孔径 | 0.01µ m～0.04µ m |
| 7 | 膜元件数 | 56支/组 |
| 8 | 产水量 | 100m3/h（组） |
| 9 | 进水压力 | 0.1～0.25MPa |
| 10 | 工作温度 | 10～65℃ |
| 11 | 允许PH | 1～13 |
| 12 | 允许余氯 | ≤5000mg/L |
| 13 | 截留分子量 | 6000~100000Dr |
| 14 | 水收率 | ≥95% |
| 15 | 运行方式 | 外压式 |

2、出水产品质量要求

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UF水含油 | mg/L | ≤0.1 |
| 2 | UF水CODMn | mg/L | ≤6.0 |
| 3 | UF水pH |  | 6～8 |
| 4 | UF水浊度 | NTU | ≤1.0 |
| 5 | 污染指数 |  | <2.5 |
| 6 | UF水固体悬浮物 | mg/L | ＜1.0 |
| 7 | UF产品水总铁 | mg/L | ≤0.25 |

3、中空超滤膜操作条件

1）正常清洗：每组每运行60分钟即进行反冲洗一次，反冲洗控制245秒。首先停止进出水，静止15秒后，风洗60秒，再气水反洗60秒，静止5秒后再排气45秒后恢复正常生产；

2）化学清洗：正常运行7～10天进行化学清洗一次。首先进行碱洗，利用pH 为12～13的NaOH溶液循环10分钟后，静止浸泡30分钟，再用水冲洗5分钟。然后进行酸洗，利用pH为1～2的盐酸先循环10分钟后，静止浸泡20分钟，再用水冲洗5分钟至水中性后恢复正常生产。

4、外接口参考条件

进水、出水、冲洗管径ø40mm，风线管径ø10mm，材质UPVC,UF本体装配图（附图仅供参考），中标后需到现场实测。

5、使用寿命

膜元件最低使用寿命为3年。

6、服务条件

供货商负责现场指导旧膜元件拆除和新膜元件安装。质保期内现场出现问题，要求供货单位在24小时内响应，48小时内到现场，每年出具两次评价报告。

以下附图仅供参考，中标后需要现场实际测量后按实际尺寸供货。