中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司

化肥厂水汽循环水1#塔5#间木结构、填料整体更换项目

（项目号：A-化肥-2016-01 ）

材料明细及采购技术附件2

化肥厂机动科

2016.1.19

材料采购技术条件确认会签表

| 二级单位名称 | 化 肥 厂 |
| --- | --- |
| 装置名称 | 循环水装置 |
| 设备名称 | 冷却塔 |
| 设备规格型号 | Marly-600 |
| 设备位号 | 1#塔5#间 |
| 负责人 | 签 字 | 日 期 |
| 分厂水汽车间 |  |  |
| 分厂机动科专业主管 |  |  |
| 分厂机动科主管科长 |  |  |
| 公司机动设备处 |  |  |

一、概述

中国石油大庆石化公司化肥厂1#塔为美国马利塔型号为Marly-600，塔体主结构为木结构横流塔，其中5#间已经运行多年，木结构损坏严重，震动较大，薄膜填料、收水器、喷头、吊架等冷却塔部件需整塔进行大修理，塔体木方急需进行更换。

- 冷却塔运行参数

1）天气参数

进塔空气干球温度： 26℃    进塔空气湿球温度： 24.3℃

大气压力P：96000Pa    极端最低气温：-39.3℃

极端最高气温：38.3℃   月平均最高气温：28℃

2）运行工艺参数

进塔水温t1：  40℃    出塔水温t2：   30℃

塔单塔水量Q： 3000m3/h

3）运行风机参数

风机额定风量为280×104m3/h,  风机直径：8.53m

- 大修范围及性能保证

3.1、风机、电机、风筒、塔顶走台板利旧，其余全部更换包括整个木结构塔体和塔内部件，具体更换数量详见材料供货范围。

3.2、大修后性能保证(循环水正常设计工况下运行)

3.2.1单塔处理水量                 ≥ 3000m3/h

3.2.2给水温度                     ≤30℃

3.2.3飘水损失                     ≤ 0.001%

3.2.4年连续运行时间保证值         ≥ 8000小时

四、材料供货范围

1、材料采购明细表

| 序号 | 名称 | 材质 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5#整间防腐木材 | 北美花旗松 | 各规格 | m3 | 87 |
| 2 | 螺栓（双螺母及双大垫） | 316 | M12×270 | 支 | 80 |
| 3 | 螺栓（双螺母及双大垫） | 316 | M12×240 | 支 | 220 |
| 4 | 螺栓（双螺母及双大垫） | 316 | M12×230 | 支 | 4200 |
| 5 | 螺栓（双螺母及双大垫） | 316 | M12×180 | 支 | 800 |
| 6 | 螺栓（双螺母及双大垫） | 316 | M12×160 | 支 | 600 |
| 7 | 螺栓（双螺母及双大垫） | 316 | M12×120 | 支 | 300 |
| 8 | 螺栓（双螺母及双大垫） | 316 | M10×160 | 支 | 300 |
| 9 | 单头外六角螺栓（含螺母及双大垫） | 316 | M8×70 | 支 | 600 |
| 10 | 麻花钉 | 316 | 3寸 | Kg | 200 |
| 11 | 抗剪板 | 不锈钢 | 原塔标准构件 | 付 | 180 |
| 12 | 结构环 | 陶瓷 | 原塔标准构件 | 个 | 600 |
| 1 | 边层框架薄膜填料 | PVC | 1220×800×360 | M3 | 244 |
| 14 | 薄膜填料托架 | FRP | 2420×710 | 个 | 32 |
| 15 | 薄膜填料托架 | FRP | 1125×710 | 个 | 44 |
| 16 | 拱形板点滴填料 | PVC | L1200 | 片 | 9510 |
| 17 | 玻璃钢吊架 | FRP | 1870×1200 | 片 | 688 |
| 18 | 玻璃钢吊架 | FRP | 1870×1000 | 片 | 688 |
| 19 | 拱形板卡夹 | PP | 185×18 | 个 | 28530 |
| 20 | 不锈钢丝 | 316 | φ1.0 | Kg | 160 |
| 21 | 不锈钢丝 | 316 | φ0.5 | Kg | 10 |
| 22 | 托环 | PVC | 40×10 | 个 | 1350 |
| 23 | 拉杆 | PVC | L=1220 | 件 | 2600 |
| 24 | 骑马钉 | 316 | U40 | 件 | 3000 |
| 25 | 多波双功能收水器 | PVC | MWDP,1880×1220 | M2 | 248 |
| 26 | 收水盘 | FRP | 2470×380×5 | 块 | 54 |
| 27 | 盖封板 | FRP | 3670×500×3 | 块 | 6 |
| 28 | 盖封板 | FRP | 3670×370×3 | 块 | 6 |
| 29 | 阻水板 | FRP | 250×200×2 | 个 | 100 |
| 30 | 收水器挡角 | FRP | L240,50×50×3 | 块 | 216 |
| 31 | 不锈钢螺栓 | 316 | M8×40 | 套 | 440 |
| 32 | FRP树脂 | 191 |  | Kg | 645 |
| 33 | 帆布 |  |  | M2 | 450 |
| 34 | 均溅喷头 | PP | Φ25×130 | 套 | 1000 |
| 35 | 螺栓（含螺母及双大垫） | 316 | M12×210 | 套 | 600 |
| 36 | 螺栓（含螺母及双大垫） | 316 | M12×230 | 套 | 300 |
| 37 | 螺栓（含螺母及双大垫） | 316 | M12×160 | 套 | 300 |
| 38 | 螺栓（含螺母及双大垫） | 316 | M10×150 | 套 | 300 |
| 39 | 螺栓（含螺母及双大垫） | 316 | M6×40 | 套 | 1200 |
| 40 | 麻花钉 | 316 | Φ4×75 | Kg | 500 |
| 41 | 挡风板 | FRP | 1680×915×4 | 块 | 24 |
| 42 | 配水槽 | FRP | 2440×1220×10 | 块 | 36 |
| 43 | 消能盒 | FRP | 1220×3700×200 | 套 | 2 |
| 44 | 隔墙板 | FRP | 1900×2500×4 | 块 | 50 |
| 45 | U型螺丝1 | 316 | M6×130 | 套 | 300 |
| 46 | U型螺丝2 | 316 | M6×80 | 套 | 400 |
| 47 | 螺纹不锈钢钉(配大垫) | 316 | 2″ | 套 | 240 |
| 48 | 百叶窗 | FRP | 1200×1220×5 | 块 | 432 |
| 49 | 百叶窗支架 | FRP |  | 套 | 432 |
| 50 | 玻璃布 |  | 0.2×100m | 捆 | 15 |

- 技术要求

2.1执行标准

2.1.1《工业循环冷却水设计规范》GB50050-2007

2.1.2《机械通风冷却塔工艺设计规范》GB/T50392-2006

2.1.3《化工企业冷却塔设计规定》HG20522-1992

2.1.4《石油化工循环水场设计规范》GB/T50746-2012

2.1.5《石油化工给排水管道设计规范》SH3034-1999

2.1.6《石油化工逆流式机械通风冷却塔结构设计规范》SH3031-1997

2.1.7《玻璃纤维增强塑料冷却塔》GB7190.2-2008

2.1.8《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》GB/T10002.2-2003

2.1.9《冷却塔塑料部件技术条件》DL/T742-2001

2.1.10《冷却塔验收测试规程》CECS118：2000

2.1.11《塑料　非泡沫塑料密度的测定》GB/T1033-2008

2.1.12《塑料拉伸试验方法》GB/T1040-2006

2.1.13《塑料燃烧性能试验方法氧指数法》GB/T2406-2009

2.1.14《塑料薄膜拉伸性能试验方法》GB/T13022-1991

2.1.15《塑料直角撕裂性能试验方法》QB/T1130-1991

2.1.16《玻璃纤维增强塑料弯曲性能试验方法》GB/T1449-2005

2.1.17《玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法》GB/T2577-2005

2.1.18《纤维增强塑料巴氏（巴柯尔）硬度试验方法》GB/T3854-2005

2.1.19《纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数法》GB/T8924-2005

2.1.20《玻璃纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法》GB2576-2005

2.2木构件防腐执行美国AWPA标准；

2.3检验依据：GB/T23229-2009，SB/T10404-2006，SB/T10502-2008，GB/T27651-2011《防腐木材的使用分类和要求》规定的C4.1类等级；

2.4防腐剂采用CCA-C型，即砷酸铬酸铜配方防腐，其总载药量不低于6.4kg/m3。其中CuO载药量不低于1.1kg/m3,CrO3载药量不低于2.7kg/m3，As2O5 载药量不低于2.0kg/m3（标准要求C4.1类）；

2.5木构件浸透深度大于等于9.5mm；

2.6力学性能达到国标GB50206-2012；

2.7端面药剂分布状态均匀；

2.8药剂流失率1个月≦10﹪，6个月以上≦5﹪；

2.9所有木构件防腐前要将安装孔位加工完毕；

2.10防腐材边材浸透率≧90﹪；

2.11木结构冷却塔用材须用针叶树种，针叶树树干较直，树节较少，树脂含量低，防腐效果好，本次材质采用北美花旗松，材质标准达到国家锯材标准中所规定的1-2等材标准；

2.12活节最大尺寸不能超过材宽的30﹪，任意1米长范围内，活节数量不得超过：立柱10个，围梁10个；

2.13处理后的木材不得完全开裂，且表面裂痕深度不得大于30%柱宽，裂纹长度不得超过30% 柱长；底层立柱所采用的木材不得有任何裂纹、虫眼、横弯、木节、外伤等瑕疵，不许有死节腐朽、夹皮、虫害、树脂囊；

2.14不允许出现钝棱（工艺允许除外），缺角、斜纹、倾斜高不得超过水平长的10﹪；

2.15弯曲、竖弯不得超过木材长度的2﹪，横弯不得超过1﹪。

2.16乙方向甲方提供进口材质证书，木材检疫证等相关技术文件。

2.17填料：

采用热力性能好框架薄膜填料及粘接填料、均具备耐寒不易堵塞等性能，基片厚分别为0.6±0.05mm，成型片厚度最薄处分别大于0.4mm，填料空气流场最优化。配方独特、阻燃性能良好的橡塑合金改性PVC制成，正常使用年限高于10年。理化性能优异，密度<1.55g/cm3，沸水中纵向尺寸收缩率≤5%，吸水率≤0.15%，常温纵向拉伸强度≥42.2Mpa，氧指数≥40，常温断裂伸长率纵向≥60%，横向≥35%，变形温度≥65℃，低温脆点-40℃，填料整体抗压强度≥350kgf／m2。

2.18收水器：

采用抗腐蚀的改性PVC材质收水器。收水器片材含橡塑组份，抗老化，不变形，65℃以下受热不软化，低温脆点不高于-40℃，正常使用寿命达10年以上。基片片材厚度不小于0.5mm±0.05mm，收水器单点支撑强度≥50kg/cm2，片间绝无透视现象，收水器块体之间、收水器与塔体之间搭接密实，收水效率高、气流阻力小、强度高，不变形，阻燃性能好，氧指数≥40。安装后可使得冷却塔的飘滴损失率达到小于0.001%的国际先进水平。

2.19拱形板：设计长度1200±6mm，片厚度：0.6±0.02mm。

2.20玻璃钢吊架及制品：

2.20.1表面光滑平整，无气泡，无龟裂，树脂浸渍良好，无分层；

2.20.2加工断面加封树脂，表面无树脂积聚和纤维外露，版面颜色一致；

2.20.3强度按GB1449-2005标准进行测定，制品弯曲强度大于176.5MPa；

2.20.4固化度按GB2576-2005标准测定，固化度不小于85%；

2.20.5树脂含量按GB2577-2005标准测定，制品中间层树脂含量不低于70%；

2.20.6长宽尺寸允许误差为±5mm，厚度误差为±1mm。

2.21木材使用年限≥15年。

2.22填料使用年限≥10年。