化工二厂冷媒1技术方案

一、运行工况

车间冷媒介质工况条件：-35℃~150℃

- 要求技术指标

由冷媒配制的盐水，与水互溶不分层，冷媒有效成分≥90%，防锈性良好，对碳钢年腐蚀速率≤0.0025mm/a，对紫铜年腐蚀速率≤0.003mm/a，腐蚀速率以大庆石化公司腐蚀监测数据为准。在工况条件下，应具有粘度低，流动性好，比热大，冰点低，载冷能力强，防锈性、防霉性优良，稀释后的水溶液应不可燃的特点。 冷媒为原系统补加剂，因此要与现有冷媒相匹配，投加后不能对现有系统的运行、防腐效果和制冷效果产生任何影响，一旦发现腐蚀速率超标（以我公司现场监测数据为准），乙方需承担因此造成的一切后果。冷媒补加入系统前温度保证值≤-50℃。

三、目前在用冷媒指标

LM-4参数表

| 物 性 | LM-4冰河冷媒 |
| --- | --- |
| （稀释后）浓度 ％ | 40 | 50 |
| 冰 点 ℃ | -24.0 | -35.8 |
| 工艺控制温度 ℃ | -10 | -25 |
| 密 度 g/cm3 | 1.063 | 1.081 |
| 粘 度 cp | 9.72 | 27.6 |
| 热 熔cal/g.℃ | 0. 820 | 0.740 |
| 防锈性 | 不锈蚀 |
| 挥发性 | 不挥发 |
| 可燃性 | 不易燃 |
| 毒 性 | 低毒 |
| 化学成分组成 | 混合醇，防腐剂，增溶剂，水稳剂等，因为是专利配方，具体成分及含量厂家不提供 |

四、用量

系统保有量35吨

腈纶厂冷媒2技术方案

一、运行工况

车间冷媒介质工况条件：-100℃~60℃

- 要求技术指标

由冷媒配制的盐水，用于纺丝冷却器，冷却凝固浴，冷媒有效成分≥80%，与水互溶不分层。由于盐水中含有NaSCN，冷媒应对碳钢、紫铜材质针对NaSCN具备缓蚀性，在工况条件下，应具有粘度低，流动性好，比热大，冰点低，载冷能力强，防锈性、防霉性优良，稀释后的水溶液应不易燃的特点。 冷媒为原系统补加剂，因此要与现有冷媒相匹配，投加后不能对现有系统的运行、防腐效果和制冷效果产生任何影响，如出现影响，乙方需承担因此造成的一切后果。冷媒补加入系统前温度保证值≤-100℃。

三、目前在用冷媒指标

LM-1参数表

| 物 性 | LM-1冰河冷媒 |
| --- | --- |
| 冰 点 ℃ | -110 |
| 工艺温度 ℃ | -17 |
| 工况在20℃下 密 度 g/cm3 | 0.86 |
| 工况在20℃下 粘 度 mpa.s(ct) | 0.68 |
| 工况在20℃下 热 熔cal/g.℃ | 0.813 |
| 防锈性 | 不锈蚀 |
| 挥发性 | 不挥发 |
| 可燃性 | 不易燃 |
| 毒 性 | 低毒 |
| 化学成分组成 | 混合醇，防腐剂，增溶剂，水稳剂等，因为是专利配方，具体成分及含量厂家不提供 |

四、用量

系统保有量600吨。

冷媒技术方案

编  制：于庆刚  邢林松

审  核：

2016.6.24