项目编号：F-7116D016

中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司

化工一厂BG1、碳四联合、芳烃车间办公楼生活污水治理项目

排污潜水泵（P-001AB）购置

技术附件

买  方：中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司

年   月   日

1.总则

中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司（以下简称“买方”）与（以下简称“卖方”）就中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司化工一厂BG1、碳四联合、芳烃车间办公楼生活污水治理项目中两台潜污泵（即：电潜泵）购置达成如下技术协议，本协议作为合同的附件与合同同时生效,具有相同的法律效力。

  - 本协议书的使用范围，仅限于大庆石化公司化工一厂装置区地下潜污泵购置项目的潜污泵（即：电潜泵）的购置。包括泵本体及其全部辅助系统的功能设计、结构、材料、性能、试验和验收安装等方面的技术规范、要求。

1.2本技术协议书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方保证提供符合本技术协议和国家标准、相关国际行业标准要求的全套优质产品及相应的服务。对国家有关安全、质量、环保等强制性标准，均满足其要求。本技术协议所引用的标准如与卖方执行的标准不一致时，按最严格的标准执行。如果本技术协议与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文，卖方应及时书面通知买方共同协商解决。至投标截止时间，均应以最新标准的版本为准。标准之间有抵触时，按最严格标准执行。

1.3买、卖双方严格遵守本技术协议，如一方提出某些修改要求，需以书面提出并征得双方同意。在签订合同之后，买方有权提出因规范、标准和规程等发生变化而产生的补充修改要求，卖方承诺予以配合，具体款项和内容由买、卖双方商定。

1.4卖方保证所提供的所有设备及部件均为全新、完整、技术先进、质量可靠、布置合理，提供的系统应是标准的成熟产品，并能满足人身安全、劳动保护和当地环境保护条件。

1.5 卖方应配合所供设备的电气和控制部分生产厂家进行电气和控制部分的设计，并留有相应接口。

1.6 卖方保证所供同型号设备使用的零件或组件具有良好的互换性。

1.7 买、卖双方的工作语言、文件资料均为中文，计量单位：采用公制。

2.公用工程及现场条件：

2.1 设计要求：按设备订货数据表执行（见附件1）。

2.2 厂址地理位置

大庆石化公司 化工一厂 位于黑龙江省大庆市龙凤区，地震基本烈度为6度，海拔高度146.2m。

2.3气象条件： 年平均气温  4.4 ℃      极端最高气温   38.3 ℃     极端最低气温  -39.3 ℃

冬季采暖/通风室外计算温度 -26/-20 ℃  冬季平均气压  100.03 K Pa   夏季平均气压98.77 K Pa

年平均相对湿度64.6 %   年平均降雨量  427.1 mm   雪载荷：基本雪压0.3 KN/m2    最大积雪厚度220 mm   风载：瞬时风速30.8 m/s    10分钟平均最大风速29.66 m/s   10分钟基本风压0.55    KN/m2  全年主导风向NW     最大冻土深度209 cm

2.4公用工程条件： 电     火炬背压：0.03Mpag

3.技术标准

JB/T 8857－2000 离心式潜污泵　　GBT12785-2002 潜水电泵试验方法

GB/T 16907-1997离心泵技术条件(I类) 
GB/T 5656-1994 离心泵技术条件(II类) GB/T 5657-1995 离心泵技术条件(Ⅲ类)

GB/T 7021-1986 离心泵名词术语 JB/T 4297-1992 泵产品涂漆 技术条件 JB/T 6879-1993 离心泵铸件过流部位尺寸公差 JB/T 6880.1-1993 泵用灰铸铁件 JB/T 6880.2-1993 泵用铸钢件 JB/T 6880.3-1993 泵用抗磨白口铸铁件 JB/T 6912-1993 泵产品零件无损检测 磁粉探伤 JB/T 8097-1999 泵的振动测量与评价方法 JB/T 8098-1999 泵的噪声测量与评价方法 JB/T 8543.2-1997 泵产品零件无损检测渗透检测 
JB/T 8687-1998 泵类产品抽样检查 JB/T 5966-1995  潜水电泵用机械密封GB5894－86	机械密封名词术语GB/T6556－94	机械密封的形式、主要尺寸、材料和识别标志GB/T14211－93	机械密封试验方法JB/T1472－94	泵用机械密封JB/T7371－94耐碱泵用机械密封JB/T7372－94	耐酸泵用机械密封

JB/T8723－1998	泵用焊接金属波纹管机械密封JB/T4127.2－1999	机械密封　分类方法JB/T7369－94机械密封端面平面度检验方法JB/T7757.1－1995	机械密封用圆柱螺旋弹簧JB/T7757.2－1995	机械密封用O形橡胶圈GB/T13006－1991	离心泵、混流泵和轴流泵 汽蚀余量GB/T13007－1991	离心泵 效率GB763	《交流高压电器在长期工作时的发热》GB2900	《电工名词术语》GB156	《标准电压》GB191	《包装贮运标志》GB5027	《电力设备典型消防规程》并完全符合IEC标准。 GB755-2000  旋转电机   定额和性能GB/T4942.1电机外壳防护等级GB1971     电机线端标志与旋转方向GB1993    旋转电机冷却方法GB997   电机结构安装形式代号GB/T13957—92   GB4772.1～3     旋转电机振动测定方法及限值GB10069.1～2   旋转电机噪音测定方法及限值

4.技术条件

4.1泵、驱动机及全部附属设备均应符合本技术协议及其他相关标准的要求，适合于数据表规定的各种运行条件。

4.2主设备技术条件（参考附表1:有设计数据表的，按设计数据表执行，并根据泵类型、标准、设计条件确定不要漏项也可参考国家相关标准或API标准中的有关表格）:

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备位号 | P-001AB |  |
| 2 | 设备名称 | 排污潜水泵 |  |
| 3 | 泵型号 |  |  |
| 4 | 密封 | 机械密封 | 机械密封 |  |
| 5 | 订购数量（台） | 2 |  |
| 6 | 工作介质 | 含油污水（含污泥等） |  |
| 7 | 介质密度（Kg/m3） | 1000 |  |
| 8 | 介质温度（℃） | 10～40 |  |
| 9 | 流量（m3/h） | 10 |  |
| 10 | 扬程（m） | 30 |  |
| 11 | 额定转速（r/min） | 1470 |  |
| 12 | 泵效率（%） | 48.5 |  |
| 13 | 泵重量包括电机（ kg） | 175 |  |

4．3设备使用昆仑品牌的润滑脂。推荐使用昆仑品牌润滑油（脂）牌号：3#锂基脂

⑴ 泵轴承：SKF、FAG标准系列轴承

⑵ 电机轴承：SKF、FAG标准系列轴承

4.4配套设备设计条件：

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驱动机型号 |  |  |
| 2 | 绕组绝缘耐热等级 | F级 |  |
| 3 | 异步转速 | 1470 |  |
| 4 | 功率因数 | 0.83 |  |
| 5 | 频率 | 50HZ |  |
| 6 | 冷却方式 | 水冷 |  |
| 7 | 电动机电压 | 380V |  |
| 8 | 电动机电流 | 11.7 |  |
| 9 | 电动机效率 | 85.7 |  |
| 10 | 功率（KW） | 5.5 |  |
| 11 | 电动机防护等级 | IP68 |  |
| 12 | 泵出口 | DN50 PN1.0 |  |

4.5主要零部件材质（数据表填写不全的，此表补充）

| 序号 | 部件名称 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵体 | HT250 |  |
| 2 | 叶轮 | 304 |  |
| 3 | 轴 | 2Cr13 |  |
| 4 | 机械密封 | WC/WC（硬质合金） |  |
| 5 | 所有连接螺栓 | 304不锈钢（内六方螺栓） |  |

4.6设备、附机及辅助系统涂漆：

面漆颜色：泵体：黑色，电机：黑色，辅助系统：黑色。

4.7电机技术要求。

■ 潜水电动机■ 满足在-40至39.8摄氏度环境下正常运行的要求■ 电压：380 V  ■ 相数：

■ 频率：50 Hz■功率： 5.5kW  ■ 转速：1470（操作转速）   ■ 绝缘等级：F级

■ 防护等级：IP68，接线盒IP68 ■ 极数：4■ 温升等级：B级■鼠笼式电动机运行方式S1，定子绝缘等级F（155摄氏度）

4.8对卖方所供泵的其它技术要求：

- 机泵配套控制系统由厂家成套提供，控制箱及控制系统要求如下：

■防护等级IP65    ■防爆等级DIIBT4  ■设置运行、停止指示灯，操作按钮/旋钮

■外部设置防护箱，可以上明锁  ■接线口采用下进下出方式 进线口尺寸待中标后，由买方提供

■控制箱与电动机电缆采取防爆插头连接形式，进线电缆与控制箱采取防爆格兰连接方式

■控制箱内电气元件选择ABB、施耐德、伊顿等合资品牌产品　　■机泵与水池液位设置联锁自启功能，可进行手/自动切换操作　■液位信号采用浮球方式进行监测　■提供控制箱控制原理图、接线图

■买方仅提供电源至控制箱间的电源电缆，控制箱至现场设备、仪表等电缆均有泵厂成套提供。

- 所供泵采用大通道抗堵塞水利部件的设计，能有效通过25mm大小固体颗粒。

- 所供货泵具有油室漏水保护功能。

4.9两台泵共用一套自动液位控制开关、一个控制箱，潜水泵可以在设定液位范围内实现自动启停。

# 5.供货范围

5.1本条款规定了合同设备的供货范围。泵、驱动机和附属部件必须整体安装供货，如设备尺寸超大、超重不能组装供货应事先说明。

5.2卖方确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则，在技术规范、标准中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项由卖方无条件免费补充。

5.3提供所有安装和检修所需的专用工具、随机备品备件，费用包括在设备总价内。

■买方仅提供电源至控制箱间的电源电缆，控制箱至现场设备、仪表等电缆均有泵厂成套提供。

5.4供货范围（供参考:应根据泵类型、标准、设计要求确定不要漏项）

5.4.1设备及附件:

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排污潜水泵 |  | 台 | 2 | 含水下电缆15m/台 |
| 2 | 耦合装置 |  | 套 | 2 | 镀锌导轨6m/台 |
| 3 | 控制箱 含自动液位浮球控制开关 | 与潜水泵配套 | 套 | 1 | 一控二 |
| 4 | 不锈钢吊链 | 与潜水泵配套 | 米 | 8 |  |
| 5 | 与泵配套法兰、螺栓、垫片 | 与潜水泵配套 | 套 | 2 |  |

(2)、随机易损备件（供参考:应根据泵型号、标准、设计要求增减）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵体密封垫 | 与潜水泵配套 | 套 | 2 |  |
| 2 | 机械密封 | 与潜水泵配套 | 套 | 2 |  |

(3)、两年备品备件（单独报价）:

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴承 | 与潜水泵配套 | 套 | 2 |  |
| 2 | 机械密封 | 与潜水泵配套 | 套 | 2 |  |

(4)、专用工具：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |

5.5供货范围内的设备、部件、材料等分包商一览表：

| 序号 | 设备、部件、材料名称 | 分 包 商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滚动轴承 | SKF、FAG(进口优质) | 标准系列 |
| 2 | 电机 |  |  |
| 3 | 机械密封 | 沈阳北碳、丹东克隆、成都一通 |  |

6.质量保证

6.1卖方保证设备的设计和制造完全满足本技术协议、国家和行业有关标准、规范的要求，并充分考虑大庆当地环境条件和使用条件的影响。

6.2卖方按ISO9001要求对产品从设计、原料采购、检验、热加工、冷加工、半成品、装配、测试、售后服务每个环节进行控制。

6.3设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料，零部件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品和技术。

6.4质保期为设备到货后 18 月或设备投用后 12 月，以先到期为准，卖方保证整机及附属设备设施（如：自动液位控制系统等）设计使用寿命 20 年，连续运行时间为 3 年，在合同规定的质量保证期内，对因所提供设备的设计、工艺、制造、安装等所有卖方原因导致设备损坏或发生故障全部由卖方在买方限定时间内无偿供货、维修、更换，而且质保期顺延。由于买方原因造成的问题，卖方也及时帮助处理。

6.5卖方应提供施工现场安装注意事项及安装质量保证方法。

6.6卖方保证：电潜泵性能满足数据表的各项要求，偏差符合标准的规定，主要性能要求如下:

6.6.1工艺性能保证：

潜污泵及全部附属设备均应满足设计数据表和本技术协议规定的各种技术条件。

6.6.2　机械性能保证

泵运行时：轴承振动指标不超过0.71mm/s，轴承温度不超过70℃，温升不大于35℃

卖方所提供的全部设备运行时噪音距设备外廓任何一点1.0m处不得大于(80dB)。

机组达到不漏油、不漏物料。

6.6.3电机安全性能保证

电机具有电机绕组过热检测、电机腔漏水检测等相关自动保护设施。

6.7　卖方保证所有外购件均为全优的，涉及到分包商的供货质量、设备性能、售后服务等方面，卖方承担全部责任，一经发现质量问题随时无偿更换。

7. 监制、检验和性能验收

7.1概述

# 7.1.1 本条款用于合同执行期间对卖方所提供的设备(包括对分包外购设备)进行监造、检查和性能验收试验，确保卖方所提供的设备符合设计及工艺规定的要求。

7.1.2 卖方应在合同生效后  1个 月内，向买方提供与本协议设备有关的监造、检验和性能验收试验标准。有关标准应符合设计及工艺要求。

7.2工厂检验

# 7.2.1 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。卖方需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

7.2.2 检验的范围包括原材料和元器件的进厂、部件的加工、组装、试验、出厂试验。

# 7.2.3 卖方检验的结果要满足设计要求，如有不符之处或达不到标准要求，卖方应采取措施处理直至满足要求，同时向买方提交不一致性报告。卖方发生重大质量问题时应将情况及时通知买方。

7.2.4工厂试验的所有费用包括在合同总价中。

7.2.5工厂试验内容（供参考:应根据泵类型、标准、设计条件确定不要漏项）：

| 水压试验 | 最大工作压力的1.5倍 |
| --- | --- |
| 叶轮静平衡试验 | GB9239-G2.5级 |
| 性能试验 | GB3216 |
| 转子动平衡试验 | GB9239-G2.5级 |

7.2.5.1 泵体、冷却管路等承压件做水压实验，实验压力为工作压力的1.5倍。

7.2.5.2 电动机侧的密封装置、电动机内腔做气压试验，试验压力为泵可潜入深度下液体压力的1.5倍，但不低于0.2MPa；泵侧的密封装置做气压试验，试验压力为泵的工作压力的1.5倍，但不低于0.2MPa。

7.2.5.3 性能试验卖方应取得至少5个点的试验数据（包括扬程、流量、功率和振动）。这5个点正常应当是（a）关死点（不需要振动数据）；（b）最小连续稳定流量点；（c）最小流量与额定流量之间的中间点；（d）额定流量点；（e）最大允许流量点（至少为120%的最高效率点）。

7.2.5.4 电动机试验项目参照GB/T 12785—2002标准执行。

7.2.5.5 对污水污物潜水泵或其他有通过能力要求的潜水电泵进行通过能力试验。

7.2.6对以上试验内容进行记录，交货时形成报告交付买方。

7.4 买方现场性能验收试验

7.4.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合设计及工艺要求。

7.4.2货物到达目的地后，供需双方组织对货物的外观及件数进行验收，发现不符，由双方代表确认卖方责任后由卖方处理解决，其它协商解决。

# 7.4.3 性能验收试验的地点由合同确定，一般为买方现场。

7.4.4 性能验收试验：装置满足设备运行条件后，设备连续运行72小时进行机械性能考核，装置满足标定条件后进行实际标定，合格后双方进行现场验收签字。具体试验时间由供需双方协商确定。

# 7.4.5 性能试验由买方主持，卖方参加。试验大纲由卖方提供，买方根据试验大纲形成试验方案，卖方确认。现场试验条件由买方提供，卖方确认，确认后进行现场试车。

8. 技术资料及交付进度

# 8.1一般要求

8.1.1卖方提供的资料使用国家法定单位制即国标单位制，语言为中文。

8.1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容应正确、准确、一致、清晰、完整、满足工程要求。

8.1.3卖方提交的资料应及时充分，满足工程进度要求。

8.1.4对于其他未列入合同技术资料清单，确是工程所必需的文件和资料，一经发现，卖方也将及时免费提供。

8.1.5卖方提供的设备随机技术资料不少于6套。

# 8.2技术资料

8.2.2随机资料（为最终的交工资料,包括但不限于以下）：

| 序号 | 资料名称 | 份数 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装箱单 | 1 | 随机 | 含电子版一套 |
| 2 | 试验报告 | 6 | 随机 | 含电子版一套 |
| 3 | 合格证 | 6 | 随机 | 含电子版一套 |
| 4 | 电机资料 | 6 | 随机 | 含电子版一套 |
| 5 | 使用维护说明书 | 6 | 随机 | 含电子版一套 |
| 6 | 安装系统图 | 6 | 随机 | 含电子版一套 |
| 7 | 性能曲线图 | 6 | 随机 | 含电子版一套 |

8.3技术资料交付进度

8.3.1在交货时，卖方应将随机资料提交给买方。

9.售后服务及培训

9.1保证为用户提供优质售前售后服务，产品在用户使用过程中，发现质量问题，在接到用户通知后  24  小时内做出答复，如需现场解决保证 72 小时内派出技术服务人员，做到故障不排除或未做出结论意见不撤离现场。

9.2在质保期内的产品，买方发现质量问题卖方负责包修、包换、包退。

9.3所提供的设备和产品，愿意接受买方监造。在交付产品时，派出技术服务人员参加开箱验收，免费指导设备的安装调试，直至设备正常运转。

9.4超过质保期的产品，保证提供维修配件，并按买方要求做好维修服务工作。

9.5热情、周到、细致为买方服务，向买方提供技术支持。

9.6卖方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题，如现场发生质量问题，卖方现场服务人员应在买方规定的时间内及时处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方应出具委托书并承担相应的经济责任。卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

9.7为使合同设备能正常运行，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容应满足设备运行要求，且与工程进度相一致。培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

10.包装、装卸、运输和储存

10.1卖方所供设备部件，除特殊部件外，均按照国家标准和有关包装的技术条件进行。根据不同货物的特性和要求，采取措施，如对设备进行妥善的油漆或其他有效的防腐处理，并使用坚固的包装箱包装，防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受震及机械和化学作用引起的损坏。

10.2每个包装箱内均应有装箱清单。所有包装应能保证运输过程中产品不受损、遗失，并应适合户外放置且应能保证露天放置时间不小于一年。包装箱侧面以不褪色涂料标注发货标识：设备合同号、出厂编号、设备名称、装箱清单、箱号/总箱数、毛重/净重、外型尺寸、到站/发站、发货人/收货人、吊装点等。

10.3运输

汽车或铁路运输，交货地点：按大庆石化公司物资供应中心的规定执行。

泵数据表

| 设备位号： P-001 设备名称： 耦合式排污潜水泵 数量： 2 台 设备类型： 液下离心泵 设备型号： 安装形式： 液下立式 驱动机类型： 电机 |
| --- |
| 操 作 条 件 | 选用泵性能 |
| 介质： 含油污水 | 工作条件 | 现场条件 | 额定流量（m3/h）：10 |
| 入口条件 | 温度（℃）：10 | 流量 m3/h | 最大 | 正常 | 最小 | ○室内○半封闭 | 扬程（m）：30 |
|  | 密度（kg/m3）：1000 |  |  | 10 |  | ●露天○阳光直射 | 轴功率（kw）：2.70 |
|  | 粘度（mPa.s）： | 最高入口压力(MPa)： | 环境温度（℃）：常温至-39 | 级数： 1 效率（%）：48.5 |
|  | 蒸汽压(kPaG)： | 入口压力(MPa)： | 相对湿度(%)： | 转数（rpm）：1470 |
| 介质特性 | ●有毒●腐蚀●悬浮物 | 要求出口压力(MPa)：0.30 | 海拔高度(m)： | 允许汽蚀余量（m）： |
|  | ●固体颗粒○易燃易爆 | 要求扬程(m)：30 | 运行: ○连续●间断 | 最大扬程（出口关闭状态）（m）：42 |
|  | 名称:含油污水（含污泥） | 有效汽蚀余量(m)： | 环境火灾等级：2 | 最小连续流量（m3/h）：5 |
|  | 浓度(%wt)： | 水运流量（m3/h）： | 环境爆炸危险区域： | 性能曲线号： |
| 辅 助 管 路 | 电 动 机 |
| 密封冲洗管路系统图： | 辅助冲洗系统图： | 冷却水管路系统图： | 型号： 功率（Kw）： 5.5 |
| 管道材质： | 管道材质： | 管道材质： | 转数（rpm）：1470 电压（V）：380 |
| 管径：形式： | 管径：形式： | 管径：形式： | 频率（Hz）：50相数：3 |
| 介质： | 介质： | 介质： | 额定电流（A）：11.7 防爆等级： |
| 流量（m3/h）： | 流量（m3/h）： | 流量（m3/h）： | 防护等级：IP68 绝缘等级：F级 |
| 压力(MPaG)： | 压力(MPaG)： | 压力(MPaG)： | 变频要求：○有 ● 无 |
| 现场流量指示：○有 ○无 | 现场流量指示：○有 ○无 | 现场流量指示：○有 ○无 | 启动方式：直接启动 |
| 结 构 数 据 | 接线盒进线方式：潜水泵专用 |
| 管口 | DN | PN | 密封面 | 转向（从驱动机侧看） | 透 平 |
| 吸入口 |  |  |  | 顺时针 | 型号： 功率（KW）： |
| 排出口 | 50 | 10 |  |  | 转数（rpm）：蒸汽等级： |
| 排液口 |  |  |  |  | 泵总重（包括电机）：175kg |
| 最大允许工作压力(MPaG) ：0.60 最大允许工作温度（℃）：40 | 其中电机重（kg）： |
| 叶轮直径（mm）： 叶轮形式： ○半开式 ○开式 ●闭式 | 液 下 泵 |
| 转向（从联轴器端看）： ■顺时针 □逆时针 | 坑深或泵井深（m）：泵长（m）： |
| 密封 | ●机械密封： ○单端面 ●双端面 | 最小必须浸没深（m）： 长轴： |
|  | ○填料密封： 材料： | 导向轴承润滑 |
| 润滑形式：●干油 □油环 □油雾 □浸没 □抛油圈 □强制 | 浮子开关：●有 □无 |
| 联轴器： | 泵推力（KN） | □向上 | □向下 |
| 主要部件 | 泵壳 | 叶轮 | 轴 | 轴套 | 口环 | 底座 | 电机外壳 | 耦合 | 在最小流量下 |  |  |
| 材 质 | HT250 | 304 | 2Cr13 | / | HT250 | HT250 | HT250 | HT250 | 在最大流量下 |  |  |

设计方泵数据表