炼建生活小区生活污水提升泵站项目

购置生活污水提升泵

技  术  规  格  书

使用单位：大庆石化矿区物业管理中心机动科

（主管领导签字）：

审批部门：大庆石化矿区服务事业部工程管理部

（项目负责人签字）：

签订时间：  2017  年  3  月  7  日

炼建生活小区生活污水提升泵站项目

购置污水提升泵技术附件

一、项 目 号：7T-16A011

二、设备名称：污水提升泵

三、订购数量：2台套

四、技术条件

4.1主设备技术条件:

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备位号 | B-1 B-2 |  |
| 2 | 设备名称 | 污水提升泵 | 带自动搅匀装置，SKF轴承 |
| 4 | 密封型式 | 机械密封 |  |
| 6 | 订购数量(台套) | 2 |  |
| 7 | 工作介 质 | 污水 |  |
| 8 | 介质密度(Kg/m3) | 1000 |  |
| 9 | 介质温度（℃） | 常温 |  |
| 10 | 工作压力（MPaG） | 入口 | 常压 |  |
|  |  | 出口 | 0.4 |  |
| 11 | 流量（m3/h） | 65 |  |
| 12 | 扬程（m） | 40 |  |
| 14 | 额定转速（r/min） | 2900 |  |
| 18 | 配用功率（kw） | 18.5 |  |

4.2配套设备设计条件：

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动机型号 | 潜水泵专用电机 |  |
| 2 | 旋转方向 | 顺时针 |  |
| 4 | 电动机润滑 | 润滑脂 |  |
| 5 | 绕组绝缘耐热等级 | F级温升按B级考核 |  |
| 6 | 出线盒位置 | 电机顶端 |  |
| 7 | 同步转速 | 2900 |  |
| 8 | 功率因数 | 0.87 |  |
| 9 | 频率 | 50HZ |  |
| 10 | 冷却方式 | 水冷 |  |
| 11 | 电动机电压 | 380V |  |
| 12 | 功率（KW） | 18.5 |  |
| 13 | 电动机防护等级 | IP68 |  |

4.3主要零部件材质

| 序号 | 部件名称 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵体 | QT500 |  |
| 2 | 叶轮 | QT500 |  |
| 3 | 主轴 | 2Cr13 |  |
| 4 | 底座 | HT250 |  |

4.4控制系统具有过载及漏水保护功能，泵的启动方式为自耦降压启动，根据现场液位自动控制启停。

五.供货及服务范围

5.1本条款规定了合同设备的供货范围，卖方保证所提供设备为全新、先进、成熟、完整、安全、可靠且设备的技术性能、功能符合技术条件的要求。泵（装好密封）、电机与联轴器及防护罩、接管口配对法兰、螺栓、螺母等必须安装在底板上整体供货，如设备尺寸超大、超重不能组装供货应事先说明。

5.2卖方确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则，在技术规范、标准中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项由卖方无条件免费补充。

5.3提供所有安装和检修所需的专用工具和随机备品备件，费用包括在设备总价内。

供货范围

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜污泵（含电机） | 台/套 | 2 | 带自动搅匀装置 |
| 2 | 专用智能自动控制柜 | 台/套 | 2 | 具有过载及漏水全保型功能，泵的启动方式为自耦降压启动，根据现场液位自动控制启停。 |
| 3 | 自动耦合装置 | 套 | 2 | 池深3600mm |
| 4 | 专用防水电缆 | 米 | 30 | 接到控制盘 |
| 5 | 专用防水信号电缆 | 米 | 30 | 接到控制盘 |
| 6 | 液位计 | 套 | 2 |  |
| 7 | 浮球开关 | 套 | 2 |  |
| 8 | 出口配对法兰、螺栓、螺母及安装用地脚螺栓、螺母、垫片 | 套 | 2 | 地脚螺栓、螺母、垫片材质为不锈钢 |

随机备件

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机封 | 随机配套 | 件 | 1 |  |
| 2 | 叶轮 | 随机配套QT500 | 件 | 1 |  |
| 3 | 主轴 | 随机配套2Cr13 | 件 | 1 |  |
| 4 | 信号线护套 | 随机配套 | 个 | 2 |  |
| 5 | 电缆护套 | 随机配套 | 个 | 2 |  |
| 6 | 浮球开关 | 随机配套 | 件 | 2 |  |

六.质量保证

6.1卖方保证设备的设计和制造完全满足国家有关标准、规范的要求，并充分考虑大庆当地环境条件和使用条件的影响。

6.2卖方按ISO9001要求对产品从设计、原料采购、热加工、冷加工、半成品、装配、测试、售后服务每个环节进行控制。

6.3设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料，零部件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品和技术。卖方负责现场设备的质量、性能、工艺参数与设备现场的实际运行工矿相匹配，母管不变的情况下，泵出入口管径、工艺设计由卖方负责。如达不到运行工矿要求，由卖方负全部责任。

6.4质保期为试运行  168 小时合格后18个月，质保期 2  年，卖方保证整机使用寿命 15 年，主要易损件使用寿命大于  2  年，在合同规定的质量保证期内，对因所提供设备的设计、工艺、制造、安装等所有卖方原因造成的设备损坏全部由卖方无偿供货、维修、更换。保质期从修好（更换）之日起顺延。如出现问题，卖方保证收到买方通知后2小时内答复，如买方需要，卖方将在24小时内到达买方现场，免费维修、更换有缺陷的零部件。由于买方原因造成的问题，卖方也及时帮助处理。

6.5卖方应提供施工现场安装注意事项及安装质量保证方法。

七.售后服务及培训

7.1保证为用户提供优质售前售后服务，产品在用户使用过程中，发现质量问题，在接到用户通知后2小时内做出答复，如需现场解决保证24 小时内派出技术服务人员，做到故障不排除或做出结论意见不撤离现场。

7.2所供全部设备实行“三包”。在“三包”期内的产品，买方发现质量问题实行包修、包换、包退。

7.3所提供的设备和产品，愿意接受买方监造。在交付产品时，派出技术服务人员参加开箱验收，免费指导设备的安装调试， 直至设备正常运转。

7.4超过“三包”期的产品，保证提供维修配件， 并按买方要求做好维修服务工作。

7.5热情、周到、细致为买方服务，向买方提供技术支持。

7.6卖方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题，如现场发生质量问题，卖方现场服务人员应在买方规定的时间内及时处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方应出具委托书并承担相应的经济责任。卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

7.7为使合同设备能正常运行，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容应满足设备运行要求，且与工程进度相一致。

# 八、技术资料

8.1供审查资料（包括但不限于以下）：

| 序号 | 资料名称 | 份数 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能曲线图 | 5 | 中标后7日内 |  |
| 2 | 安装尺寸、外形尺寸图、重量 | 5 | 中标后7日内 |  |
| 3 | 泵剖面（装配）图 | 5 | 中标后7日内 |  |

8.2随机资料（包括但不限于以下）：

| 序号 | 资料名称 | 份数 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装箱单 | 1份/台 | 随机 |  |
| 2 | 试验报告（电机所有实验报告） | 4 | 随机 |  |
| 3 | 安装使用说明书 | 4 | 随机 |  |
| 4 | 合格证 | 1份/台 | 随机 |  |
| 5 | 总装图 | 4 | 随机 |  |
| 6 | 智能控制柜电气系统图 | 4 | 随机 |  |
| 7 | 安装尺寸图（包括电机） | 4 | 随机 |  |

九、交货进度：自合同签订日起45天。