大庆石化公司炼油厂用

室外电缆防火涂料主要技术要求

编制：

审核：

目   录

1、总则

2、货物的使用环境条件

3、技术要求

4、供货范围

5、备品备件及专用工具

6、质量保证及试验

7、交付进度

8、包装、运输和储存

9、售后服务

10、其它

1、总则

1.1一般规定

1.1.1 本技术规范书适用于中国石油大庆石化公司炼油厂厂区栈桥内电缆防火使用的防火涂料的采购，它提出了防火涂料功能、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本规范书和有关最新标准的原装进口优质产品。

1.1.3在投标方中标之后，招标方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权力，投标方应允诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由双方商定。

1.1.4本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.1.5本技术规范书为订货代储协议的技术附件，与代储协议正文同时生效。

1.2执行的标准：

1.2.1制造商应该满足下列最新版本标准和规范的要求。当几个标准规范阐述不一致时，应遵循最新最严格的描述。

1.2.2标准和规范

GB23864-2009 《防火封堵材料》

GB28374-2012 《电缆防火涂料》

GB50217-2007 《电力工程电缆设计规范》

GB50016-2010 《建筑设计防火规范》

GB50160-2008 《石油化工企业设计防火规范》

GB50229-2006 《火力发电厂与变电所设计防火规范》

GB50058-2014 《爆炸和火灾危害环境电力装置设计规范》

DLGJ154-2000 《电缆防火措施设计和施工验收标准》

CECS154-2003 《建筑防火封堵应用技术规程》

06D105  《电缆防火阻燃设计与施工》

GB/T20285-2006《材料产烟毒性危险分级》

2、货物的使用环境条件

2.1 安装地点：安装于室外。

2.2 海拔高度：≤1000m

2.3 地震烈度：7度(远震)

水平加速度：0.25G，

垂直加速度：0.125G。

安全系数：1.67

2.4 气象条件

2.4.1 温度

1）室外多年极端最高气温： 38.3℃

2）室外多年极端最低气温：-39.3℃

2.4.2 湿度

1）年平均相对湿度：64.6%

2）月最大相对湿度平均值：84%

2.5本区域为甲级防火。

3、技术要求

3.1基本原则

电缆防火涂料的燃烧性性能不应低於DIN 4102-1 的B2 级，需提供相关认证。防火材料应符合本说明及现行国家标准（如GB 23864、GB 28374、GB50217等）的要求，由于GB23864附录B中的限制，防火材料还需进行专门测试并提供相适应的国内外权威测试机构，要求有欧洲ETA 11/0429、美国FM认证、中国国家防火建筑材料质量监督检验中心的检测报告，并在中国消防产品质量信息系统注册（www.cccf.com.cn）。

大型石化危险厂房环境下，需能够使设备做到及时断电，要求电缆在着火条件下，在一定时间内保证电路的畅通，需提供国际IEC 60331检测报告—着火条件下电路完整性检测报告；国际IEC 60332检测报告--着火条件下电缆阻燃性能检测报告。

3.2  室外电缆涂料的选择应满足以下理化性能要求：

3.2.1各项适应性能：

3.2.1.1温度适应性能：施工后能适应-50°C至+80°C的环境温度，以确保防火封堵材料在低温下不开裂、起皮、剥落，在高温下不流淌、滴落。

3.2.1.2耐UV紫外线性能:用于室外的防火材料应保证在长期的日光照射下不发生显著的 物理、化学变化，不降低耐火性能，需提供DIN EN ISO1519颜料和清漆弯曲试验（圆心轴）标准下对于冻融循环后电缆防火材料在外观以及氧指数两项标准是否有相应的改变的证明报告。

3.2.1.3生物抵抗性能：当处于地下潮湿环境内时，应具有抵抗生物霉变功能，并应提供EN标准下ISO846的相关测试认证。

3.2.2材料耐久性能

防火涂料材质：丙烯酸胶体、阻燃剂、膨胀剂等，采用混合、搅拌的工艺。外观：白色，密度:约1.35 (g／cm3)。

满足《建筑防火封堵应用技术规程》规范中应与被贯穿物或贯穿物的使用年限相当，或具有不低于30年的使用寿命；防火材料应通过老化试验后还能通过耐火性能测试。需提供在DIN EN ISO1519标准下的冻融循环后的老化试验认证。

3.2.3无腐蚀性能：

长期作用于电缆、电缆桥架等表面的防火材料，不应造成腐蚀性破坏，且应为无卤材料。需提供德国DIN38标准下的国际卤素含量＜0.1%的测试报告。

该防火材料需提供DIN EN ISO 1519标准下的适用于有盐雾环境下对材料氧指数以及外观形态的相关报告。

3.2.4稳定性：

具有良好的胶体拉伸性能。卖方应提供在DIN EN ISO 527测试标准下的关于胶体伸长率的测试认证，其拉伸伸长率＞25%，断裂伸长率＞140%。确保在正常使用时，在建筑的振动、热应力、荷载等作用下，不发生脱落、移位、开裂等现象；发生火灾时，在火灾中的不均匀变化热应力和热风压作用下，不发生脱落、移位、碎裂、 崩塌等现象。

3.2.5无毒性：

对人体和环境友好，无挥发性毒害物质等，并应提供产品在GB/T 16483， GB/T 17519-2013标准下的MSDS材料安全性说明。

为确保材料本身燃烧后不产生烟毒，将人员伤亡和财产损失降低到最小，并应采用空客ABD及美联航FAR或欧美相应标准下的测试报告。

3.2.6耐火性能：经按GB28374-2012《电缆防火涂料》检验要求碳化高度小于0.6m；在容器中无结块搅拌后呈均匀状态；细度＜90μm；黏度＞300s。。

3.2.7耐水性：经盐水浸泡7天，涂层不起皱、剥落、起泡。

3.2.8耐油性：经油浸泡7天，涂层不起皱、剥落、起泡。

3.2.9耐冻融循环性：经15次冻融循环，涂层不起皱、剥落、起泡。

3.3包装标志

出厂的电缆防火涂料应有一块永久性附贴的品牌标识，字迹清晰可读，其上应标明：

制造厂名称和商标；

型号名称和出厂序号；

出厂日期（或使用保质期限）；

4、供货范围

投标方应提供以下产品：

| 序号 | 产品名称 | 产品型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外电缆涂料 | 白色水溶性无异味不产生腐蚀，碳化高度小于2.5m，密度1.35g/cm3 | KG | 3000 | 进口欧美产品，并提供产品合格证、质保书、进口报关单 |

5、备品备件及专用工具

电缆涂料施工和维护所需附件及专用工具

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 涂料喷枪 | 1套 |
| 2 | 涂料刷子 | 10个 |

6、质量保证及试验

6.1 出厂试验

出厂前进行出厂试验，合格后方能出厂，出具证明产品合格的出厂证明书，进口产品需提供商会原产地证明、海运单及报关单。试验方法和要求应符合GB23864的要求。现场安装完毕接受现场试验，且试验不少于下列项目：

6.1.1 一般检验

6.1.2 喷涂厚度检验（湿厚度是否达到2mm，干厚度是否达到1mm）

6.1.3 耐水试验

6.1.4 耐油试验

6.2 技术服务

投标方保证货物到货后即能安装，免费提供施工方法和技术要求，并免费派人现场指导，设备安装完毕后，由安装单位按照GB23864-2009 《防火封堵材料》、GB28374-2012 《电缆防火涂料》的规定进行现场验收试验。

6.2.1在制造前，投标方的有关图纸应按规定提供给招标方认可，这些图纸包括：

a.国标规范图

b.安装示意图

6.2.2 投标方随货提供的成品图纸及文件包括：

a.产品合格书或文件

b.产品说明书及产品中文操作手册

c.最终检验报告

g.产品各种出厂试验报告

6.2.3 对投标方提供图纸的要求（提供买方8套、同时提供电子版图纸一份）

7、交付进度

7．1设备材料交付进度

商务代储协议签订后30天到大庆石化公司指定地点，开箱验收地点为大庆石化公司。

7.2图纸资料交付

7.2.1资料内容

（1）设备材料清单

（2）质量证明文件（包括产品合格证、材料合格证、制造检修记录、试验报告）

7.2.2在产品完成后向用户提供上述有关资料，共八份。

7.2.3投标方提供电子版图一份。

7.2.4 投标方提供的技术文件和图纸交付进度应满足工程进度的要求。

7.2.5 代储协议生效后7 天内，投标方应向买方提供货物资料和图纸，以供买方开展工作。

7.2.6代储协议生效后 2个月内，投标方应向买方交付其余全部所需的技术文件和图纸。

7.2.7对于其它没有列入代储协议技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标方应及时免费提供。

8、包装、运输和储存

8.1包装

8.1.1 设备应分类装箱并应遵循适于运输、便于现场卸货、安装和查找的原则。

8.1.2 包装箱外壁应有明显的文字说明，如设备名称，用途及运输储存安全注意事项等。

8.1.3 设备完成并通过试验后,应立即包装,确保其不受损坏。

8.1.4 包装应保证设备在运输过程中不致损坏、变形、受潮及部件丢失。

8.1.5 包装箱内应附带下列文件，但不限与此。

a.装箱单

b.产品使用说明书

c.产品检验合格证书

d.安装指示图

8.2 运输

设备运输至大庆石化公司指定地点。

8.3 储存

8.3.1投标方应根据包装箱内所装物品的特性，向买方提供安全保存方法。

8.3.2 投标方所供的备品备件及专用工具亦应有安全储存方法的说明

9、售后服务

9.1 货物到达现场后，买方在施工前3天通知投标方，投标方应及时派技术人员到现场进行指导并协助买方解决货物相关技术问题。

9.2交付使用12个月或者到货后18个月，产品出现质量问题由乙方负责免费更换并承担相应的经济损失。

9.3投标方负责免费现场培训投标方人员，培训不少于3学时。

9.4质量问题处理：若属供方制造质量问题，在接到需方通知后24小时内作出答复，48小时内派技术人员到达现场。

10、其它

未尽事宜，各方协商解决。